## Лист1
ModbusSlaveTCP_HMI_CurDate_9=(((IO_AI6_2_ch_4-4000.0)/(16000.0))*(Ai2ch04_Hi-Ai2ch04_Lo)+Ai2ch04_Lo)
| Шкала Верх | 2000 | 500 | 500 | 15 | 500 | 500
| Шкала Низ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
// (0,001*35,16)/к * (сред за 20 мин. Вg)/3600 * Сi(сред конц за 20 мин.) | Ток | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
(MCD_0*1.25*(21/(21-MCD_2))/3.5) |  | CO | NO | NO2 | CO2 | Nox | CH4
|  | 1.25 | 2.054 | 2.054 | 1.96 | 2.054 | 0.72
| к | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078
| расход | 7758.6207 | 7758.6207 | 7758.6207 | 7758.6207 | 7758.6207 | 7758.6207
| кислород | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875
| тек.знач. | 750 | 187.5 | 187.5 | 5.625 | 187.5 | 187.5
| г/с | 30.1256 | 1.6088 | 9.9005 | 3542.7676 | 12.3756 | 4.3381
| Расход |  |  | Кислород
| в | 15000 |  | в | 21
| н | 0 |  | н | 0
| Ток | 10000 |  | Ток | 10000
| кг/ч | 5625
| м3/ч | 7758.6207 |  | тек | 7.875