Комплекс программно-технический

REGION-prom-0-M-1-7-S(0.2.0.0.0.0.1.0.0.)

Руководство по эксплуатации

МЮЖК.408063.042 РЭ

Декларация о соответствии ТР ТС  004/2011, ТР ТС 020/2011

Оглавление

1.	Назначение изделия	3

2.	Технические характеристики	3

3.	Работа с комплексом	4

3.1	Включение комплекса	4

3.2	Главный Экран	4

3.3	Журнал	5

3.4	Сутки	6

3.5	Архив	7

3.6	Настройки	8

4.	Проверка работоспособности	11

5.	Порядок работы с комплексом	12

6.	Техническое обслуживание и ремонт	13

6.1.	Техническое обслуживание	13

6.2.	Ремонт	14

7.	Меры безопасности	14

Настоящий документ является руководством по эксплуатации комплекса программно-технического Region-prom (далее – ПТК) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данного комплекса.

- Назначение изделия

Комплекс программно-технический REGION-prom-0-M-1-7-S(0.2.0.0.0.0.1.0.0.) представляет собой автоматизированную систему контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух Могилёвской ТЭЦ-1 РУП «Могилевэнерго».

Комплекс предназначен для измерения, математической обработки, отображения, регистрации и архивации дискретных и аналоговых входных сигналов (далее входной сигнал), поступающих от технологических объектов.

- Технические характеристики

Конструктивно комплекс реализован в шкафном исполнении, в состав которого входят следующие комплектующие:

| №пп | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания ВР-24/4/PL | 24В 4 А | 1 |
| 2 | Операторская панель | HMI 750 7” | 1 |
| 3 | Модуль контроллера Simbol-100 измерительный | S-100-AI6-6P | 1 |
| 4 | Модуль контроллера Simbol-100 измерительный | S-100-AI6-ЗP.3A | 1 |
| 5 | Модуль контроллера Simbol-100 | S-100-DI16-1C.2C | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель ВА-29-2Р | 2А, 4.5кА, х-ка С | 3 |
| 7 | Автоматический выключатель ВА-29-2Р | 6А, 4.5кА, х-ка С | 1 |
| 8 | Автоматический Ех9BN 2 полюса | 10А, х-ка С | 1 |
| 9 | ИБП Eaton EX 700VA | 630Вт, ЖК | 1 |
| 10 | УЗИП DTR 1/30/1500 | 4..20мА | 3 |
| 11 | УЗИП DTR 1/6/1500 | RS485 | 1 |
| 12 | Коммутатор EDS405A-T | 5 портов | 1 |
| 13 | USB 2.0 Флеш-накопитель | 16 Гб | 1 |

Краткие технические характеристики сигналов комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид и диапазон сигнала | Описание | Класс точности/абсолютная погрешность измерения канала |
| --- | --- | --- |
| Входные сигналы |  |  |
| 4-20 мА | Входной канал измерения силы постоянного тока от 4 до 20 мА с питанием измерительной цепи от встроенного источника напряжения | 0,1%; 0,2%; 0,25% |
| 24 VDC | Входной канал дискретный 24 В постоянного тока с питанием от внешнего источника | - |

- Работа с комплексом

Смонтируйте комплекс в соответствии со схемой электрической принципиальной (МЮЖК.408063.042 Э4).

Все подключения должны осуществляться при отключенной сети питания 230В, отсутствии напряжения в цепях электрической сигнализации и отключённом питании подключаемых первичных преобразователей.

Прежде, чем приступить к работе с комплексом, необходимо:

- Ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации;

- Произвести все электрические соединения;

- Включить питание комплекса и произвести его настройку.

  - Включение комплекса

Вводной автомат QF1 расположен на верхней DIN-рейке внутри шкафа автоматики и обеспечивает защиту от перегрузок по току. После включения QF1 в течение не более 2-х минут будет автоматически загружена программ в панели оператора.

  - Главный Экран

После загрузки программы на панели оператора появится окно  «Гл. Экран» (Рис. 1), где будет отображаться следующая информация:

- В верхней части экрана находятся главное меню с вкладками, при нажатии на которые происходит переход к выбранному окну: Гл.Экран, Журнал, Сутки, Архив, Настройки. Также отображается кол-во свободного места в памяти и текущее время с временем следующих измерений.

- В Таблице №1 отображаются текущие значения измеряемых параметров непосредственно поступающих на каналы модулей измерения, индикаторы аварийных ситуаций и текущие значения давления и температуры (при потере сигнала с датчика давления или температуры соответствующий параметр окрасится в карсный цвет и будет равен «0.00»);

-  В Таблице №2 отображаются значения концентрации загрязняющих веществ, усреднённое за 20 минут.

- В Таблице №3 отображаются значения выбросов загрязняющих веществ, усреднённое за 20 минут; а так же выбросы за 1 час.

Рисунок 1 – Окно «Главный Экран»

  - Журнал

При нажатии на вкладу «Журнал» в главном меню, происходит переход в окно «Журнал» (Рис. 2) в котором фиксируются и отображаются все события, происходящие с комплексом в виде упорядоченной таблицы содержащие:

- № по порядку;

- Дата и время возникновения события;

- Тип события;

- Имя события;

- Описание события.

Рисунок 2 – Окно «Журнал»

  - Сутки

При нажатии на вкладу «Сутки» в главном меню, происходит переход в окно «Сутки» (Рис. 3), где отображаются выбросы за 60 минут .

Рисунок 3 – Окно «Сутки»

  - Архив

При нажатии на вкладку «Архив» в главном меню, происходит переход в окно «Архивные сутки» (Рис. 4), где пользователю доступен выбор необходимой даты из  выпадающего списка, для просмотра архивных данных.

Рисунок 4 – Окно «Архивные Сутки»

  - Настройки

При нажатии на вкладку «Настройки» в главном меню, происходит переход в окно «Настройки» (Рис. 5).

- В левом верхнем углу находятся кнопки «авторизации», при помощи которых пользователь должен войти в систему под своей учётной записью.

- Доступно корректировка времени в ручном режиме или при помощи синхронизации с сервером (при этом требуется установить “галочку” в поле «Синхронизации времени»).

- Отображается объём свободной памяти и кнопка для возможности копирования архивов на съёмный носитель.

- В левом нижнем углу отображаются индикаторы «Авария газоанализатора», «Оборудование в работе» и «Авария расходомера», которые окрашиваются красным цветом при появлении данной неисправности.

Так же доступен ввод уставки по расходу природного газа от номинала «Bmin» и уставки по содержанию кислорода в уходящих газах «O2max».

В случаях, когда расход природного газа меньше значения выставленного в параметре «Bmin» или содержание кислорода в уходящих газах превышает значение выставленное в параметре «O2max», то АСК переводится на нулевые показания выбросов.

Индикатор «Авария газоанализатора» срабатывает (окрашивается в красный цвет) при условии появления дискреты от газоанализатора либо когда значение любого из загрязняющих веществ равно нулю (физическое значение сигнала менее 3.5мА).

Индикатор «Авария расходомера» срабатывает (окрашивается в красный цвет), когда значение значение расхода газа равно нулю (физическое значение сигнала менее 3.5мА).

В случае срабатывания одного из индикаторов «Авария газоанализатора» или «Авария расходомера» загорается красным цветом индикатор «Данные рассчитываются по константе», система приостанавливает измерения до устранения неполадок и переходит на расчётный режим работы.

Индикатор «Оборудование в работе» окрашенный серым цветом сигнализирует о безошибочной работе системы.

Рисунок 5 – Окно «Настройки»

- В средней области располагается “поле” в котором находятся настройки яркости подсветки панели, уровня громкости встроенного зуммера в панели и интервал  автоматического копирования экрана (при наличии съёмного носителя).

- В середине экрана расположены 2 индикатора, которые отображают количество измерений контроллера (за 20 минут) и статус обмена данными с ПК.

- В левом верхнем углу расположены поля для ввода плотности природного газа «Ro» и величины “К”. Доступна кнопка для выбора режима величины “К”: константа или измерение.

При плановом или аварийном отключении АСК измерения приостанавливаются на время отключения. Система автоматически переходит на расчётный режим работы.

При нажатии на кнопку «Настройка каналов» появляется окно «Настройка каналов» (Рис. 6), в котором отображается физическое значение входной величины по каждому каналу и доступно задание величины шкалы, где нижнему значения соответствует сигнал равный 4мА, а верхнему 20мА.

При потере сигнала (обрыве) по одному из измерительных каналов, на месте текущего измеряемого значения данного канала появится сообщение «Comm.Err». При потере сигнала с модуля измерения данное сообщение «Comm.Err» появится на текущих значениях по всем каналам данного модуля.

Рисунок 6 – Окно «Настройка констант»

- В правом нижнем углу расположено поле для ввода константных значений (расчётных) и кнопки для управления автоматическим режимом измерения выбросов (вычислением констант).

При активации автоматического режима расчёта константных значений расчёт производится в течении 5 дней, при этом расчётные значения констант автоматически заносятся в поля соответствующих загрязняющих веществ.

- Проверка работоспособности

Проверка работоспособности комплекса производится:

- После ввода в эксплуатацию;

- После ремонта;

- После снятия/установки элементов комплекса;

- После длительных (более месяца) перерывов в работе;

- После резких механических или климатических воздействий, не соответствующих условиям эксплуатации;

Проверка работоспособности производится следующим образом:

1. Проверить наличие и срок действия свидетельств о поверке на:

- модуль контроллера Simbol-100 измерительный  S-100-AI6;

2. Включить комплекс и загрузить управляющую программу;

3.  Проверить функционирование составных частей:

- Панель оператора – по загрузке управляющей программы, отсутствию на экране предупреждающих надписей;

- Модули ввода/вывода и блок питания внутри щита – по отсутствию мигания или свечения  красных светодиодов Er1 и Er2 и наличию свечения зеленого светодиода PWR (См. инструкцию по эксплуатации на модули контроллера S-100-AI6, S-100-DI16);

4. Проверить каналы передачи данных от датчиков к контроллеру панели оператора:

- На экране должны отображаться цифры измеренных параметров температуры.

При несоответствии одному из пунктов проверки, комплекс подлежит диагностике и ремонту в специализированной организации.

- Порядок работы с комплексом

Модули измерительные комплекса внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и поверяются по соответствующим методикам поверки:

- поверка модуля контроллера Simbol-100 измерительного S-100-AI6 производится в соответствии с методикой поверки МРБ МП.2386-2014. Межповерочный интервал 2 года;

Другие элементы комплекса на метрологические характеристики не влияют.

Метрологические характеристики комплекса в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

- Техническое обслуживание и ремонт

  - Техническое обслуживание

Техническое обслуживание комплекса заключается в профилактических осмотрах и корректировке системного времени панели управления.

Периодичность профилактических осмотров комплекса устанавливается потребителем, но не реже 1 раза в год.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка обрыва или повреждения изоляции проводов и кабелей;

- проверка надежности присоединения проводов и кабелей;

- проверка видимых механических повреждений;

- очистка от пыли и грязи на экране и корпусах панели и модулей.

В случае загрязнения, для чистки комплекса использовать теплую воду с небольшим количеством моющего средства, или, в случае большего загрязнения, этиловый или изопропиловый спирт.

Категорически запрещено применять для чистки панели комплекса растворители и химически активные моющие средства. Не использовать абразивные материалы.

Эксплуатация  комплекса с повреждениями кабелей и элементов  категорически запрещается.

  - Ремонт

Изделие подлежит ремонту на предприятии-изготовителе или в сервисном центре предприятия-изготовителя, имеющем разрешение производителя на проведение данного вида работ.

Эксплуатационный персонал потребителя должен произвести демонтаж изделия  или его части и его отправку для ремонта с указанием характера неисправности.

Составные части изделия являются сложными электронно-техническими изделиями, поэтому не следует делать попытки самостоятельно разобрать, отремонтировать или модифицировать их.

- Меры безопасности

1. Общие положения

По степени защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током комплекс  относятся к оборудованию класса I по ГОСТ 12.2.091-2002.

Комплекс имеет опасное напряжение, которое может привести к смертельному случаю.

Внимание!

Монтаж или устранение неисправностей комплекса вести только при отключенном напряжении питания.

В целях сведения к минимуму опасности возгорания или электрического поражения, комплекс следует оберегать от атмосферных осадков и избыточной влажности.

Комплекс не рекомендуется устанавливать в зонах со значительными механическими колебаниями (удары, вибрация и т.д.).

Не использовать комплекс в зонах с повышенным содержанием пыли, масел и газов, вызывающих коррозию.

Не использовать комплекс во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

Не использовать комплекс в местах, характеризующихся большими колебаниями температуры, способствующими образованию водного конденсата или обледенения.

Не использовать комплекс в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей на экран панели.

Перед тем как включить комплекс, следует тщательно проверить правильность произведенных соединений.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате использования комплекса не в соответствии с его техническим назначением.

Монтаж должен быть произведен квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований предъявляемых к монтажу электрических устройств.

Нельзя осуществлять попытки самостоятельной разборки, ремонта или модифицирования элементов комплекса.

К работе с комплексом допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию,  достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Комплекс предназначено для работы в промышленных зонах и запрещается его использования в жилых или им подобных помещениях.

2. Перед началом работы перед включением комплекса оператор должен убедиться в отсутствии видимых повреждений комплекса.

3. При возникновении аварийной ситуации все работы на комплексе прекратить, обесточить комплекс вводным автоматом питания, действовать в соответствии с внутренней инструкцией.

ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»

Республика Беларусь

210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А

тел/факс (0212) 34-97-97, 34-87-87, 33-55-15, тел. (029) 366-49-92

e-mail:info@epr.by   www.epr.by